РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2023г.	    № 37	        пос. Углеродовский

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» , руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Углеродовского городского поселения.

- Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 14.06.2013г № 35 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Углеродовского городского поселения» считать утратившим силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углеродовского городского поселения                             Глушков В.В.

Приложение к постановлению

Администрации Углеродовского

городского поселения

от 06.07.2023 № 37

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Углеродовского городского поселения

2023г.

Исполнитель работ по муниципальному контракту:

Муниципальное образование «Администрация Углеродовского городского поселения»

Юридический адрес: 347895, Ростовская обл., Красносулинский район, ул. Восточная 84а

Фактический адрес: 347895, Ростовская обл., Красносулинский район, ул. Восточная 84а

тел.: 8(928)1003990 e-mail: gp18189donpac@yandex.ru

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел1.Основные термины и определения……………………………….стр.3

1.1.Основные положения…………………………………………………...стр.4

1.2. Краткая историческая справка и общая характеристика поселения.. стр.5

1.3.Природные условия ………………………………………………….... стр.6

1.4. Система зонирования…………………………………………………..стр.7

1.5.Жилой фонд и расселение……………………………………………... стр.8

1.6. Формирование системы культурно-бытового обслуживания………стр.10

1.7. Обеспеченность населения существующими учреждениями культурно-бытового обслуживания пгт Углеродовский…………………………..... стр.11

1.8. Расчет емкости учреждений на территории Углеродовского пгт…………………………………………………………………………..стр.12

Раздел 2. Водоснабжение существующее положение…………………………………………………………………..стр.16

2.1. Описание состояния и функционирования существующих насосных центральных станций, в том числе оценка эффективности подачи воды………………………………………………………………………....стр.16

2.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях………………………………………………………………...стр.18

Раздел 3.Проектные предложения…………………………………………стр.24

Раздел 4. Канализация хозяйственно-бытовая. Существующее положение Проектные предложения……………………………………………………стр.25

Раздел 5. Охрана окружающей среды в сфере водоснабжения и водоотведения………………………………………………….…………....стр.27

5.1. Санитарно-защитные зоны санитрано-технических сооружений…………………………………………………………………..стр.28

5.2. Санитарно-защитные зоны и территориальные разрывы от транспортных магитралей…………………………………………………..……………….стр.29

5.3. Характеристика существующего состояния водоснабжения и водоотведения Углеродовского городского поселения…………………………………….стр.30

5.4. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы…………………………стр.32

Раздел 6. Население…………………………………………………………..стр.34

6.1. Динамика социально-экономических показателей пгт Углеродовский………………………………………………………………..стр.36

6.2. Перечень предприятий, учреждений, организаций, находящихся на территории Углеродовского городского поселения……………………………………...стр.38

Раздел 1. Основные термины и определения.

-  Водоснабжение - это комплекс организационно- технических мероприятий по обеспечению потребителей водой.

-Система водоснабжения (водопровод) — это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения потребителя водой надлежащего качества и  в необходимом количестве.

- Централизованная система водоснабжения —призвана обеспечить забор воды из источника, подъем, обработку и подачу потребителю по распределительной системе трубопроводов.

- Нецентрализованное водоснабжение — предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам.

- Канализационная сеть—система трубопроводов, каналов и сооружений для сбора и отведения сточных вод.

-Канализационная насосная станция —сооружение оборудованное насосносиловой установкой для принудительного транспортирования сточных вод.

- Станция очистки сточных вод- комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадков (образовавшихся в процессе очистки загрязнений).

- Выпуск сточных вод- трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водоем или на рельеф.

Раздел 1.1. Общие положения.

1.Схема водоснабжения и водоотведения поселения –это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Углеродовского городского  поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Углеродовского городского  поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

1.2. Краткая историческая справка и общая

характеристика поселения.

Статус «Углеродовское городское поселение» рабочий поселок получил на основании Областного закона «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Красносулинский район» и муниципальных образований в его составе» 24.12.2004г. №232/31. Возник посёлок именно как рабочий при шахте «Углерод».

С закрытием шахты «Углерод» и других ближайших шахт, остро встала проблема занятости населения.

В настоящее время в Углеродовском городском поселении имеется весьма ограниченное число предприятий, учреждений и организаций с небольшим количеством рабочих мест.

Группа предприятий и организаций, не входящих в число	обслуживающих учреждений поселка, всего — 142 р.места.

Остальные предприятия, учреждения и организации относятся к обслуживающей население группе работников — всего 42 р.места. Общая сумма рабочих мест — 184.

При трудоспособном населении, насчитывающем около 1700 чел. имеющиеся рабочие места занимают лишь 2094 населения поселка.

Данных районного центра занятости в пгт Углеродовский о зарегистрированных в качестве безработных нет.

Численность населения Углеродовского городского поселения по данным Ростовстата составила:

на 01.01.2020 г — 1,7 тыс.чел.

на 01.01.2021  г— 1,9 тыс.чел.

на 01.01.2022 г — 2,2 тыс.чел.

на 01.01.2023 г — 2,3 тыс.чел.

Ежегодно численность населения посёлка сокращается на 100 человек, что составляет около 3% населения. Основные причины данной тенденции:

- Переселение из аварийного жилищного фонда;

- переход репродуктивной молодой семьи к однодетной на фоне общего старения населения;

- недостаток мест приложения труда в Углеродовском городском поселении, что приводит к оттоку населения.

Раздел 1.3. Природные условия

Климат района посёлка Углеродовский умеренно-континентальный со значительными колебаниями температуры в течение года по сезонам, с жарким сухим летом и малоснежной холодной зимой, что обусловлено отдалённостью от Атлантики в системе Западного переноса воздушных масс и влиянием полустепных областей с востока и юго-востока. Средний летний максимум + 39 0 С, зимний минимум 35 о с. Продолжительность безморозного периода — порядка 170 — 180 дней.

Самые теплые месяцы июнь и июль, холодные - январь и февраль. Средняя дата первого заморозка — середина октября, последнего — середина апреля.

Зимний период с декабря по март характеризуется низкими температурами с незначительными колебаниями порядка нескольких градусов, порой, наблюдаются оттепели, весной характерно быстрое повышение температуры от месяца к месяцу. Средняя годовая температура воздуха + 8,4 0С, в соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области..

Зимой снежный покров незначительный и неустойчивый. Преобладающее направление ветра — восточное, реже — северное. Влажность воздуха наименьшая — с июня по сентябрь — до 40 0/0. Глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов — порядка 70 мм.

Количество осадков составляет 400-450 мм в год. Около 700/0 осадков выпадает в теплый период года в виде ливневых дождей.

Рельеф местности, на которой расположен посёлок, в целом, спокойный, с уклоном с северо-востока на юго-запад. Южная часть посёлка расположена на склоне балки Рассыпуха, здесь территория прорезана отрогами балки, входящими в зону застройки. Перепад высот рельефа местности, находящейся под застройкой достигает 40 метров. В границах поселения расположены три запруды одна на юге и две на западе. В северной и северо-восточной части посёлка расположены лесопосадки.

Поселок Углеродовский расположен в пределах подрабатываемых территорий.

Раздел 1.4. Система зонирования

Современная система зонирования территории населенных мест проявляется через ряд зональных подсистем: функционального зонирования, строительного, регламентно-режимного, и по признаку различия форм собственности на землю.

Подсистема функционального зонирования на территории Углеродовского городского поселения представлена функциональными зонами:

- жилой;

- общественно-деловой;

- производственной;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- рекреационной;

-  специального назначения.

Существующая жилая застройка поселка Углеродовский представлена двумя типами:

- малоэтажная, застроенная многоквартирными секционными домами;

- малоэтажная, застроенная индивидуальными жилыми домами с участками.

На чертежах зонирования территории населённого пункта выделены оба типа застройки.

К регламентно-режимному зонированию относятся:

- водоохранные зоны от источников водоснабжения и трубопроводов. Принято от водоводов в соответствии с СанПиП 2.1.4.1160-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения»;

-водоохранные зоны от водоемов приняты от всех запруд на территории поселения в соответствии с Водным Кодексом РФ и равны 50 м (водоохранная зона и прибрежная защитная полоса);

-санитарно-защитные зоны современные и проектные подробно описаны выше в данном разделе и в разделе «Охрана окружающей среды».

Частная собственность на землю оформлена у небольшой части владельцев участков земель усадебной индивидуальной застройки.

Границы поселения и населенного пункта совпадают, поэтому вся территория Углеродовского городского поселения относиться к категории земель населённых пунктов.

Раздел 1.5. Жилой фонд и расселение

Общее количество жилого фонда Углеродовского городского поселения на 01.01.2023 года составило 2,94 тысяч квадратных метров общей площади или 10,0 м на 1 жителя.

В многоквартирных домах размещается 400/0 общего жилого фонда, а

60% - в одноэтажных домах с приусадебными участками.

По формам собственности на недвижимое имущество преобладает частная собственность на жилье, размещенное как в застройке усадебного типа, так и в многоквартирных домах.

Качественных характеристик жилого фонда Заказчиком представлено не было.

Приоритетной задачей жилищного строительства является создание для всего поселения комфортных условий проживания. Для решения этой задачи необходимо:

увеличение жилищного фонда городского поселения. При этом обеспеченность населения жилым фондом должна составлять не менее 10 м общей площади на 1 жителя, что соответствует нормативу СНиП 2.07.01.80*

- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения.

Генеральным планом предполагается, что  новая застройка Углеродовского городского поселения сохранится как малоэтажная с жилыми домами усадебного типа с придомовыми участками площадью 0,10,15 га с секционными зданиями и блокированными домами с приквартирными участками.

Все жилые здания различных типов оборудуются газоснабжением (природным газом), электроснабжением, локальными тепловыми установками на газовом топливе, устройствами связи.

Секционные и блокированные жилые дома и усадебные, имеющие ввод водопровода в здания, должны оборудоваться сетями бытовой канализации.

Усадебная застройка с жилыми домами, не подключенными к сетям водопровода, имеет водоснабжение от уличных колонок и септики с периодической очисткой ассенизационными машинами.

Усадебный жилой фонд проявляет большую маневренность, пластичность в наращивании жилой площади в границах своего приусадебного участка: пристройки дополнительных помещений, размещение флигелей, надстройка второго этажа, при сравнительно небольших затратах на реконструкцию.

Это свойство усадебного фонда в значительной части случаев позволяет при повышении жилой обеспеченности, сохранять целостность приусадебного участка и сократить выход на дополнительные территории.

1.6. Формирование системы культурно-бытового обслуживания.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики обеспечения комфортности проживания населения Углеродовского городского поселения.

Система культурно-бытового обслуживания характеризуется относительной четкостью структуры с выраженной зоной  общественного

центра.

Учреждения обслуживания Углеродовского городского поселения

приведены в экспликации.

### Экспликация объектов культурно-бытового и административного назначения.

Таблица № 7

| пп | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Углеродовского городского поселения | Ул.Восточная 84а |
| 2 | Амбулатория | Ул.Советская д. 15 |
| 3 | Аптека | Ул.Восточная 61 |
| 4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с «Родничок» | Ул.Московская, д. 1 |
| 5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная Школа № 14 | Ул.Восточная, д.7З |
| 6 | Дом культуры «Горняк», библиотека | Ул.Шахтерская д. 79 |

8.Обеспеченность населения существующими учреждениями культурно-бытового

обслуживания пгт Углеродовский

Объемы нового культурно-бытового строительства определяются  как разница между расчетной потребностью и количеством существующих сохраняемых объектов. В основном все они представляют объекты обслуживания повседневного  спроса. Периодические и эпизодические потребности жителей удовлетворяются в близко расположенных городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а так же в районном центре Красный Сулин. Общий	уровень современной	обеспеченности	населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно характеризовать как низкий.

Ниже приводится таблица № 8 сопоставления емкостей учреждений и предприятий обслуживания, функционирующих в пгг Углеродовский с нормативной их емкостью.

Из нее видно, что жители городского поселения обеспечены в полной мере только общеобразовательной школой, детским дошкольным учреждением, клубом, бибилиотекой  и отделением связи.

Таблица № 8

|  | Наименование учреждений обслуживания | Единиц а измере пия | Емкость существую ЩИХ объектов | Существу ющая емкость на тыс.жителе и | обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 47 | 43 | 80 |
| 2 | Общеобразоват ельная школа | УЧ-ся | 197 | 229 | 206 |
| з | амбулатория | пос/см | 20 | 7,4 | 45 |
| 4 | аптека | объект | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Клуб ДК «Горняк» | пос.мес | 180 |  | 100 |
| 6 | Библиотека | тыс.том ов | 14 | - | - |
| 7 | Магазины продовольствен ных товаров | м торг.пл. | 150 | 53,6 | 54 |
| 8 | Магазины промышленных товаров | м торг.пл. | 124,9 | 44,6 | 22 |
| 9 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 | 100 |

1.8. Расчет емкости учреждений обслуживания Углеродовского городского поселения.

Углеродовское городское поселение в силу своей малочисленности и близостью крупных городов в соответствии с принятой системой обслуживания не может иметь полный замкнутый состав обслуживающих учреждений.

В таблице № 9 произведен расчет необходимых рекомендуемых социальных нормативов в учреждениях обслуживания в поселке.

Таблица № 9.

| №п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Расчетая емкость | Емкость сущестующая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские щкольные учрежедния | мест | 53х3,5=186 | 120 |  |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 111х3,5=389 | 640 |  |
| 3 | Внешкольные учрежедния | мест |  |  |  |
| 4 | Поликлинники, амбулатории |  | 18,15х3,5=64 | 20 |  |
| 5 | Клуб ДК Горняк | мест | 80х3,5=280 |  |  |
| 6 | Библиотека МБУК КСР | мест |  | 180 |  |
| 7 | Магазины продовольственных товаров | Кв.м. торговой площади | 100х3,5=350 | 150 |  |
| 8 | Магазины промышленных товаров | Кв.м. торговой площади | 200х3,5=700 | 125 |  |

Детские дошкольные учреждения рассчитаны по указанным нормативам на низкий уровень рождаемости и на охват в детских дошкольных учреждениях примерно 20-30% детей этого возраста. При увеличении рождаемости и доли работающих женщин нужно рассчитывать на строительство в ближайшие годы еще одного детского сада, желательно с бассейном для оздоровительных процедур и обучению плаванья детей.

Общеобразовательная школа по вместимости достаточна, в ней так же можно разместить и помещения для- внешкольных занятий.

Для медицинского обслуживания населения представляется целесообразным рассмотреть вопрос о расширении амбулатории и устройства в его помещении кабинет участкового (семейного) врача и стоматолога, приём специалистов по расписанию. В остальное время больные могут быть обслужены в амбулатории, в острых случаях необходим вызов скорой (неотложной) помощи из г.Каменск-Шахтинский, микрорайон Лиховской  или г. Красный Сулин. Длительное обследование и  лечение, связанное с пребыванием в стационаре, осуществляется в районном центре в Центральной районной больнице (ЦРБ) г. Красный-Сулин.

Углеродовское городское поселение не имеет благоустроенных спортивных площадок. Спортивные площадки при школе относятся к закрытой сети. Проектом предлагается создание спортивного ядра, включающего футбольное поле и спортивные площадки, назначение которых определяется на следующей стадии проектирования.

Существующий дом культуры «Горняк» по своей емкости достаточен для данного количества населения.

Предприятия торговли, общественного питания необходимо развивать. Решение этого вопроса по мере спроса, можно возложить на местных предпринимателей.

Завершая анализ развития системы обслуживания поселка необходимо сказать, что сфера обслуживания — огромное поле деятельности, на котором инициативные люди могут найти свою нишу и развить прибыльный бизнес.

Нужно активно искать инициативных людей и помогать им. Значительную помощь в этом может оказать проект планировки территории поселка, где необходимо разработать не только уличную сеть, но и наметить программы проектирования общественной застройки поселка.

Раздел 2. Водоснабжение. Существующее положение.

## Раздел 2.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение п.Углеродовский производится от Гуково-Гундоровского водопровода. В настоящее время имеются три точки подключения: две от водопровода диаметром 1000мм по ул.Шахтерской и ул.Юбилейной, третья от водопровода диаметром 700 Зверевского направления.

Для водоснабжения поселка предусмотрены повысительные насосные станции №1 и №2. Насосные станции оборудованы насосами типа К-100-65 250, расчитанными на пропуск максимального часового расхода воды 1 , 27 м3 /час и напора 78,9 м. В каждой насосной предусмотрен один рабочий насос и один резервный.

#### Раздел 2.2.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды.

(Ростовская область, Каменский район, 1.5 км на юг от пос. Углеродовский) в составе: проходная, гараж, 2 резервуара по 5 тыс.м³, камера переключения резервуаров, приёмная камера, склад хлора, блок подсобных помещений с хлораторной и котельной, дегазационная камера, насосная станция в блоке с РУ, камера переключения водоводов, камера гасителя гидравлического удара. Назначение объекта - приём воды с 3-го водоподъёма, водоподготовка - хлорирование, подача воды абонентам - г. Зверево, пос. Углеродовский (на точках подключения с магистральному водоводу - две подкачивающие насосные станции), пос. Замчалово, х.Ясный, х.Водин, пос. Алмазный, пос. Первомайский, х. Молаканский, передача воды на 5-й водоподъём. Расчётная (проектная) производительность -79,7 тыс.м³. Вода с подъёма подаётся пятью насосами (два в работе, три в резерве, 1 в ремонте) по двум магистральным водоводам Ду 700мм - в направлении города Гуково (Гуковское направление 2 нитки) и по одной нитке водовода Ду 700 мм в направлении города Зверево (Зверевское направление). По пути следования Гуковского направления имеются подключения абонентов и поселений Красносулинского района - пос. Замчалово, х. Ясный. В районе хутора Ясный одна нитка водовода Гуковского направления идёт на 5-й водоподъём г. Гуково, другая переходит в Ду 400 мм и идёт в сторону посёлка Алмазный (Алмазненская нитка). По Алмазненской нитке имеются подключения абонентов мкр. Алмазный, х. Водин.

Система Гундорово-Гуковского водопровода представляет собой единый технологический комплекс, который включает в себя 2 водозабора подземных вод с 39-тью артезианскими скважинами, 4 водоподъёма, магистральные водоводы Ду150 – 1000мм, общей протяжённостью 105,3 км.

От насосных станций вода подается в разводящую водопроводную сеть поселка.

Протяженность водопроводных сетей поселка составляет 36,7 км, диаметр сетей преимущественно от 100 до 150 мм.

Фактический средний объем водопотребления поселка составляет 682,65 м3/сут.

Максимальный расход воды достигает 750,84 м3/сут.

Насосные станции и водопроводные сети поселка имеют высокий процент износа, оборудование насосных станций морально и физически устарело.

Также посредством системы Гундорово-Гуковского водопровода обеспечивается водоснабжение г. Зверево, населённых пунктов Каменского и Красносулинского районов, в том числе и поселка Углеродовский. Долевое распределение потребления воды из системы Гундорово-Гуковского водопровода приведён на рис. 10.

Рис. 10. - Долевое распределение потребления воды из системы Гундорово-Гуковского водопровода.

### 2.1.1. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Централизованным водоснабжением охвачено более 100% населения.

Таблица 2.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях. Таблица 11.

| № п/п | Степени благоустройства жилищного фонда |  | Нормативы потребления по холодному водоснабжению (м³ на 1 чел. в мес.) | Нормативы потребления по горячему водоснабжению (м³ на 1 чел. в мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | 4,32 | 3,04 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  | 4,36 | 3,10 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  | 4,41 | 3,15 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа |  | 4,22 | 2,93 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем |  | 3,85 | 2,50 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | 7,36 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  | 7,46 | - |
| 8. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,56 | - |
| 9. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 4,66 | - |
| 10. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,36 | - |
| 11. |  | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 3,86 | - |
| 12. |  | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 3,15 | - |
| 13. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 5,32 | - |
| 14. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | 1,72 | - |
| 15. |  | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | 1,64 | - |
| 16. |  | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 3,07 | 1,81 |
| 17. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,36 | - |
| 18. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,46 | - |
| 19. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,75 | - |
| 20. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,56 | - |
| 21. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 4,66 | - |
| 22. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,95 | - |
| 23. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,36 | - |
| 24. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, душами | 5,60 | - |
| 25. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами | 5,65 | - |
| 26. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, унитазами | 3,10 | - |
| 27. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами и мойками | 3,15 | - |
| 28. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ванной длиной 1500-1550 | 4,96 | - |
| 29. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 5,32 | - |
| 30. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками | 1,01 | - |
| 31. |  | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 4,88 | - |
| 32. |  | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом | 1,93 | 1,34 |
| 33. |  | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом | 3,26 | - |
| 34. |  | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, унитазом | 4,29 | - |
| 35. |  | Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ваннами | 5,68 | - |
| 36. |  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами | 2,39 | - |

Раздел 3.Проектные предложения.

В качестве источника водоснабжения поселка на 1 очередь и расчетный срок сохраняется Гуково - Гундоровский водопровод.

#### Согласно проекту ООО «ДОН ВК ГУКОВО» предусмотрено водоснабжение посёлка от двух точек подключения от водопровода диаметром 1000мм. Места подключений проектом сохранены.

Водоснабжение селитебной и производственной зоны  предусматривается от существующих водопроводных сооружений насосных станций № 1 и № 2 (намечается их реконструкция на 1 очередь замена насосных агрегатов с установкой частотно регулируемых приводов, диспетчеризация насосных станций, замена трубопроводов и арматуры в насосных станциях).

Водопроводная сеть низкого давления проектируется кольцевой, тупиковые отводы не более 200 м.

Для подачи требуемого объема воды необходима частичная реконструкция существующих магистральных и разводящих водопроводных сетей. Реконструкция сетей водоснабжения позволит снизить непроизводительные потери в сетях, уменьшить количество аварийных ситуаций, повысить пропускную способность трубопроводов и соответственно обеспечить более надежное снабжение потребителей.

На территории новой застройки предусматривается прокладка новых водопроводных сетей и закольцовка их с- существующей сетью.

Потребные напоры на вводе в здание составляют для одноэтажной застройки — 10 м, для 2-х этажной застройки 14 м.вод.ст.

Наружное пожаротушение в проекте предусматривается от существующих запруд на балках и от пожарных гидрантов водопроводных сетях.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от степени благоустройства зданий.

Расчетные расходы водой потребления населения сведены в таблицу № 3. Коэффициент суточной неравномерности принят равным - 2.

Расходы воды на полив зеленых насаждений общественного пользования приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (табл.З , прим. 1) и составляет 50 л/сут. на человека.

Потери воды и утечки в разводящих сетях поселка приняты в размере 150/0.

Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Таблица 12. Суммарный расход воды (м /сут.) без учета расхода на полив приусадебных участков

Таблица № 12.

| Наименование потребителей | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды населения (с учетом расхода воды на животных) | 654 | 1008 |
| 2. Противопожарный расход | 108 | 108 |

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения следующие

1.Реконструкция разводящих водопроводных сетей.

2.Проектирование и строительство новых водопроводных сетей на территории проектируемой застройки.

Раздел 4.  Канализация хозяйственно-бытовая.

Существующее положение.

В настоящее время в п. Углеродовский канализована только центральная часть поселка (двухэтажные дома). Сточные воды самотеком сбрасываются в приемную камеру существующей канализационной насосной станции и далее по напорному трубопроводу переправляются на очистные сооружения.

КОС представляют собой поля фильтрации.

Общая протяженность канализационных сетей по поселку составляет 2384 м. Принята раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся на  очистку, а поверхностные воды системой закрытых трубопроводов и открытых водопроводных устройств  кюветы, канавы, лотки собираются и отводятся на очистные сооружения дождевой канализации.

4.1.Проектные предложения.

Проектные предложения на  данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, соответственно, к определению мощности очистных сооружений, а также к выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа местности, планировки поселка и его перспективного развития. В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки, имеющей в настоящее время септики. Существующая схема канализации максимально сохранена, также учтены ранее запроектированные сети и сооружения канализации.

На расчетный срок предусматривается полное благоустройство всей застройки поселка. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). Для населения, проживающего в зданиях, необорудованных внутренним водопроводом и канализацией (на первую очередь строительства), норма принимается 25 л/суг. па одного человека. Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся на очистные сооружения поселка.

Нечистоты, поступающие на сливную станцию, до спуска их в канализацию, освобождают от крупных загрязнений, песка.

В связи с современными требованиями к охране окружающей среды, для соблюдения Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» необходимо строительство современных КОС , устройство сооружений глубокой очистки сточных вод.

Очищенная вода должна подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание возможно на устройстве УФ-дезинфекции ил на электронных установках.

Рекомендуется вариант термической обработки осадка, что позволит сократить отвод земель для его складирования.

Санитарно-защитная зона вокруг КОС установлена размером 200м, что покрывает негативное влияние выбросов вредных веществ с открытых поверхностей очистных сооружений в окружающую среду.

Сточная вода после сооружений глубокой очистки может иметь показатели по БПКполн. Не превышающей 3,0 мг/л такая степень доочистки достаточна для сброса очистных стоков в водоем.

Очистные сооружения планируются разместить на территории существующих. В этом случае поля фильтра допускаются использовать в процессе очистки. Если будет принято решение о термической обработке осадка, то поля фильтрации подлежит рекультивированию.

Администрации поселка следует заказать в специализированной организации проект канализации поселка, с учетом перспектив его развития.

Раздел 5.Охрана окружающей среды в сфере водоснабжения и водоотведения.

Источниками водоснабжения Углеродовского городского поселения является Гуково-Гундоровский водовод и индивидуальные колодцы.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 и Снип 2.04.02.-84 источники хозяйственно-питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной  охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организовываются в составе трех поясов.

Первый пояс (строго режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояс (пояса ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнений воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из тех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их направлению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 метров от колодца (каптажа) не допускается мытье машин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-00 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения питьевого назначения» ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода (при наличии грунтовых вод) не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с территориальными отделами Роспотребнадзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации и орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладки магистральных водоводов по территории промышленных сельскохозяйственных предприятий.

5.1.Санитарно-защитные зоны санитарно-технических сооружений.

К санитарно-техническим сооружениям относятся кладбища и канализационно-очистные сооружения.

Санитарно-защитная зона от закрытого кладбища составляет 50м (п.7.1.12.СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Канализационные очистные сооружения (КОС) расположены за границами городского поселения. Величина санитарно-защитной зоны КОС составляет 150м (п.7п1п13п СанПин 2.2.1/2. 11.1200-03).

5.2.Санитарно-защитные зоны и территориальные разрывы от транспортных магистралей.

Объектами транспортной инфраструктуры, расположенных на территории полселения и осуществляющих негативное  воздействие на окружающую среду являются автомобильные и железнодорожные пути, для которых необходимо создание и обустройство санитарно-защитных зон.

Расстояние линии застройки вдоль автодороги местного значения в соответствии с СНиП 2.07.01-89* принимается не менее 25м.

Санитарно-защитная зона вдоль железной дороги Ростов- на –Дону- Москва принимается шириной 100м, считая от оси крайнего железнодорожного пути (п.6.8 СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). СЗЗ выдержана, так как в санитарно-защитную зону не попадает жилая застройка и граница поселения проходит по полосе отвода железной дороги.

Зоны охраны источников нецентрализованного водоснабжения  и водопроводов питьевого назначения.

Согласно СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

-при наличии грунтовых вод – не менее 50м вне зависимости от диаметра водоводов. В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с территориальными отделами Роспотребнадзора.

Раздел 5.3. Характеристика существующего состояния водоснабжения и водоотведения Углеродовского городского поселения.

Водоснабжение п.Углеродовский производится от Гуково-Гундоровского водопровода. В настоящее время имеются три точки подключения: две от водопровода диаметром 1000мм по ул.Шахтерской и Юбилейной, третья от водопровода диаметром 700 Зверевского направления.

Для водоснабжения поселка предусмотрены повысительные насосные станции № 1 и № 2. Насосные станции оборудованы насосами типа К-100-65-250, рассчитанными на пропуск максимального часового расхода воды 111,27 м3/час и напора 78,9м. В каждой насосной предусмотрен один рабочий насос и один резервный.

От насосных станций вода подается в разводящую водопроводную сеть поселка. Фактический средний объем водопотребления поселка составляет 682,65м3/сут.

Максимальный расход воды достигает 750,84м3/сут. Насосные станции и водопроводные сети поселка имеют высокий процент износа, оборудование насосных станций морально и физически устарело.

### 5.4. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.

Горячее водоснабжение представляет собой систему устройств и трубопроводов для подогрева воды до расчётной температуры и распределения ее потребителям.

Системы горячего водоснабжения подразделяются по ряду признаков.

По радиусу и сфере действия они делятся на местные и централизованные.

Местные системы горячего водоснабжения устраиваются для одного или группы небольших зданий, где вода нагревается непосредственно у потребителя. Примером местных систем горячего водоснабжения может служить, подогрев воды в газовых водонагревателях проточного типа или ёмкостных автоматических водонагревателях АГВ, установленных в квартирах.

К положительным сторонам местных установок горячего водоснабжения следует отнести: автономность работы; малые теплопотери; независимость сроков ремонта каждой в отдельности от сроков ремонта общих устройств.

Централизованные системы горячего водоснабжения связаны с развитием мощных источников теплоты (с появлением районных котельных, систем теплоснабжения). Нагрев воды для горячего водоснабжения абонентов производится теплосетевой водой, вырабатываемой непосредственно на источнике теплоты.

Централизованные системы горячего водоснабжения имеют ряд недостатков, а именно:

- необходима сложная служба эксплуатации городского теплоснабжения;

-требуется значительно более высокая культура технического обслуживания трубопроводных систем, работающих при высоких давлениях и высоких температурах; транспортировка теплоносителя на большие расстояния сопровождается значительными теплопотерями.

В зависимости от источников теплоты централизованные системы горячего водоснабжения могут использовать: закрытые или открытые тепловые сети.

Открытые тепловые сети предусматривают непосредственное смешение сетевой воды с нагреваемой в смесительных устройствах, в которых нагреваемая вода вступает в непосредственный контакт с теплоносителем.

Закрытые тепловые сети предусматривают, нагрев воды через поверхности, где теплоноситель (пар или перегретая вода) и нагреваемая вода не соприкасаются, а теплота передаётся через поверхность теплообмена.

Основным достоинством закрытой системы теплоснабжения по сравнению с открытой системой является высокое качество горячей воды, т.к. она получается в результате нагрева водопроводной воды в поверхностных теплообменниках, располагаемых в непосредственной близости от мест ее разбора.

В настоящее время в пгт. Углеродовский централизованная система горячего водоснабжения не применяется.

Подогрев воды производится в местных системах, с помощью локальных газовых и электрических водонагревателей.

Раздел 6. Население.

Численность населения муниципального образования. «Углеродовское городское поселение» на 01.01.2023г составила 2242 человек. На 1 очередь численность населения может быть увеличена до 3300 человек, в перспективе до 3500 человек.

По данным Паспорта муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в 2020 году наблюдается приблизительно равная численность пенсионеров — 37% и работающего населения — 3894. Доля числа учащихся составляет около 1 0 0/0 от общего числа жителей.

К отрицательному моменту можно отнести незначительное число детей дошкольного возраста 0-6 лет - 3 0/0 в среднем по МО.

По половому признаку наблюдается преобладание числа женщин (5594 от общей численности населения) над числом мужчин (45 0/0 от общей численности населения), что обусловлено разной продолжительностью жизни.

В связи с преобладанием лиц старше 49 лет (37 % - от всего населения) над количеством детей: дошкольного возраста (394) и учащихся(1094) - население поселка относится к регрессивному типу (депопуляция населения).

Ежегодно численность населения поселка сокращается на 100 человек, что составляет около 40/0 населения. Основные причины данной тенденции:

- переселение из аварийного жилищного фонда;

-переход репродуктивной молодой семьи к однодетной на фоне общего старения населения;

-недостаток мест приложения труда в Углеродовском городском поселении,    что приводит к оттоку населения.

Большая часть трудоспособного населения поселения (83,094) составляют работники промышленных предприятий расположенных  на территории Каменского района, 9,094 в бюджетной сфере, 1 ,2 0/0 работники торговли и общественного питания, в остальных сферах — 6,8 0/0.

В таблице № 13 приведены показатели численности населения муниципального образования «Углеродовское городское поселение» по возрастным категориям на 01.12.2023г.

| № п/п | Наименование | Углеродовское городское поселение | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения (чел.) В том числе: | 2242 | 2242 |
| 2 | работающих | 490 | 490 |
| 3 | пенсионеров | 727 | 727 |
| 4 | учащихся | 197 | 197 |
| 5 | дошкольного возраста | 83 | 83 |
| 6 | женщин | 1060 | 1060 |
| 7 | мужчин | 902 | 902 |

Раздел 6.1. Динамика социально-экономических показателей п.Углеродовский .

Основными направлениями в развитии экономики поселения является разнообразие экономической специализации, и малых сфер экономики.

Структура экономики поселения выглядит следующим образом:

-учреждения бюджетной сферы-3594%;

-жилищно-коммунальное хозяйство-1294%;

-торговля и общественное питание-3294%;

-производственные предприятия-1094%;

-на остальные отрасли приходится-11%

Предприятиями поселения выпускается: корпусная мебель, щебень, наполнители для кошачьих туалетов.

Как видно из структура предприятий основным местом приложения

труда являются учреждения бюджетной сферы и предприятия торговли.

Современная система зонирования территорий населенных мест проявляется через ряд зональных подсистем: функционального зонирования, строительного, регламентно-режимного, и  по признаку собственности на землю.

Подсистема 	функционального	зонирования	на	территории

Углеродовского поселения представлена функциональными зонами:

- жилой;

- общественно-деловой;

- производственной;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- рекреационной;

- специального назначения.

Существующая жилая застройка поселка Углеродовский представлена двумя типами:

- малоэтажная, застроенная многоквартирными секционными домами;

- малоэтажная, застроенная индивидуальными жилыми домами с участками.

На чертеже зонирования территории населенного пункта выделены оба типа застройки.

К регламентно-режимному зонированию относятся:

- размещение кладбищ существующих и проектируемых;

- водоохраџные зоны от источников водоснабжения и трубопроводов;

- водоохранные зоны от водоемов;

- санитарно-защитные зоны современные и проектируемые.

6.2. Перечень предприятий, учреждений, организаций, находящихся на территории Углеродовского поселения.

Таблица № 14.

| №п/п | Наименование | Адрес | Кол-во | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Углеродовского городского поселения | Ул.Восточная 84а | 1 | Местное самоуправление |
| 2 | Цех по производству мебели | Ул.Комсомольская д.17 | 1 | Производство мебели |
| 3 | Амбулатория | Ул.Советская д. 15 | 1 | Медицинское обслуживание |
| 4 | Детский сад «Родничок» | Ул.Московская д.11 | 1 | Образовательная деятельность |
| 5 | МБОУ Углеродовская СОШ | Ул.Восточная д.73 | 1 | Образовательная деятельность |
| 6 | Пожарная часть | Ул.Горняцкая д.1а | 1 | Противопожарная охрана |
| 7 | Аптека | Ул.Восточная д.61 | 1 | Медицинское обслуживание |
| 8 | Почта России | Ул.Восточная д.84а | 1 | Обслуживание населения |
| 9 | ЦСО | Ул.Восточная 84а | 1 | Обслуживание населения |
| 10 | Энергосети | Ул.Восточная 82б | 1 |  |
| 11 | Котельная | Ул.Восточная 84Г | 1 |  |
| 12 | Насосная | Ул.Кирова д. 36а | 1 |  |
| 13 | Магазин Золотая Нива | Ул.Восочная д.61 | 1 | Обслуживание населения |
| 14 | Магазин «На Советской» | Ул.Советская д.30 | 1 | Обслуживание населения |
| 15 | Участок РСУ | Ул.Восточная | 1 | - |
| 16 | АЗС | Ул.Советская | 1 | Обслуживание населения |

Группа предприятий и организаций, не входящих в число обслуживающих учреждений поселка, всего —142 рабочих места.

Остальные предприятия, учреждения и организации относятся к обслуживающей население группе работников — всего 42 рабочих места.

Общая сумма рабочих мест — 184.

При трудоспособном населении, насчитывающем около 1700 человек, имеющиеся рабочие места занимают лишь 200/0 населения поселка.

Данных районного центра занятости в пгт Углеродовский о зарегистрированных в качестве безработных нет.

В настоящее время трудоспособные кадры работают в основном в городе Гуково, Каменске-Шахтинском, Красном Сулине. В дальнейшем для увеличения занятости населения необходимо создавать рабочие места в пгт Углеродовском и может быть больше ориентироваться на социальную сферу.